山东颐养健康集团淄博医院地下泵房

水泵更换项目招标文件

一、投标人须知

1.投标单位必须为经国家行政部门批准取得《营业执照》的合法经营单位。

2.投标单位严禁用不正当手段参与投标，如发现假技术指标、贿赂评标委员会成员的行为，取消其参加投标资格，并追究有关责任。

3.投标人应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后3日内向招标人提出。招标人对于投标人提出的问题，将以书面形式给予解答，由此引起的招标文件的修改将以修改通知的方式发出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

4.在投标截止日期3天之前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

5.招标文件、修改通知内容发生相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

二、招标项目概况和招标范围(采用工程量清单招标的，应提供工程量清单)

1.项目概况

本项目是医院地下泵房更换5台不锈钢给水泵，为交钥匙工程。供方负责拆除原有水泵，并负责新水泵的安装及水泵出口配套的阀门附件等。

2.报价清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢给水泵 | Q＝50m3/h， H＝75m， N＝18.5KW | 台 | 5 |  |  |  |
| 2 | 配件 |  |  |  |  |  | 请自行加行 |
| 3 | 人工 |  |  |  |  |  | 含拆除、安装、运输等，请自行加行 |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  | 请自行加行 |

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢给水泵 | Q＝50m3/h， H＝75m， N＝18.5KW | 台 | 5 |  |
| 说明：供方负责拆除原有水泵，负责新水泵的安装及水泵出口配套的阀门附件。 |  |  |  |  |  |

- 三、招标项目的技术要求和设计文件

- 技术要求

- 1.泵组

1.1泵体结构技术要求

1.1.1采用不锈钢立式多级泵，泵体、叶轮及轴应采用304不锈钢，底座可采用铸铁材质。过流部件能承受高速液流的冲刷，且能够承受瞬时热冲击的影响，具有高抗汽蚀能力，外表面不应有明显的结疤、气孔、砂眼等缺陷。

1.1.2泵轴采用20Cr13，泵轴有较高的精度，最大挠度小于0.02mm；轴能在所有运行工况下，传递扭矩而不会产生过度的应力和振动，要消除可能产生应力集中的尖角，倒角、凸台、键槽和轴肩的内角和外角都具有足够大的半径，以防止产生明显的应力集中。

1.1.3采用机械密封，不受转向限制；特殊波纹管设计保证动环的补偿性和轴封可靠性；轴封采用机械密封，机械密封材料为304+耐腐蚀烧结碳化硅，弹性元件材料采用304不锈钢。

1.1.4电机和水泵采用优质轴承，使用寿命≥20000小时。

1.2泵体性能要求

1.2.1水泵具有稳定的扬程、流量特性，叶轮与轴有可靠的固定方式，防止叶轮在轴上的轴向窜动。泵进出口口径相同，位于同一中心线上，外形紧凑美观；叶轮直接安在电机加长轴上，轴向尺寸短，从而保证泵的同心度，确保泵运行平稳、延长泵的使用寿命。

1.2.2泵的结构形式应保证易于现场维修和更换零件，无需拆动管路系统，易于现场维修和更换零件，紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动。

1.2.3泵出口法兰的公称压力应能满足泵最大工作压力的要求，泵进口法兰的公称压力应≥1MPa。法兰的连接尺寸应符合国家最新标准，便于对接。

1.2.4 轴封处密封良好，无泄漏现象。

2.配套电机

2.1使用电动机要符合最新国家标准，严禁使用国家淘汰批次的产品。电机防护等级IP55，电动机绝缘等级F级，为铜线圈，电机服务系数>1.0。电机接线盒内有足够接线空间，接线端子间及对地间有绝缘防护，并有明显的相色标识且满足防尘、防潮要求。

2.2电机运行无杂音。

（二）资料交付

- 1.供货方提供货物的合格证明随货物一并提供。

2.随设备附带设备说明书，附件和出厂前的各种检验和试验记录、货物合格证明及其它供用户使用必备的资料。

四、否决投标条件

1.被责令停业的。

2.被暂停或取消投标资格的。

3.财产被接管或冻结的。

4.在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

5.与招标人存在利害关系且影响招标公正性的。

6.有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

7.不同投标人的投标报价异常一致的（精确到人民币“元”）。

8.使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标，或以其他方式弄虚作假的。

五、评标方法和中标标准

评标方法：综合评分法☑；最低评标价法□；性价比法□

中标标准：评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选人。

六、提交材料

1.《营业执照》复印件加盖单位公章。

2.企业法人委托书、委托书应注明被委托人（营销员）姓名、委托事项、委托权限、委托人与被委托人承担的经济、法律责任等内容，委托书加盖单位公章，并由企业法人代表签字。

3.企业及经营设备简介，包括企业基本情况、设备的优点、市场占有率(列出用户名单及联系电话、联系人)、提供产品相关图片、售后服务情况等。

4.法人、被委托营销员身份证复印件。

七、投标函格式

投  标  函

山东颐养健康集团淄博医院：

1.我方已仔细研究了项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）             元（￥               ）的投标总报价实施和完成此项目。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成此项目。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在《招标文件》中“否决投标条件”的任何一种情形。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方直接共同遵守的合同文件，对双方具有约束力。

7.我们严格遵守本投标函的各项承诺。本投标函始终对我方具有约束力，并随时接受中标。

8.我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其他任何投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

9.如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件：或拒绝接受按投标人须知规定的对投标文件中细微偏差进行澄清与补正；或提交虚假材料；或在接到中标通知书后的规定时间内未能或拒绝签订合同协议书；或未能提交履约担保；或在中标公示期间表明将放弃中标；或拒绝接受不平衡报价调整，你单位有权另选中标单位。

投标人地址：                 投 标 人：（全称）     （盖章）

邮 政 编 码：                 法定代表人：（签字）

联系方式：                    授权的代理人：（签字）

回函日期：      年    月    日